### Двухканальное реле времени РЭВ-201.1

#### Назначение

Электронное двухканальное реле времени является одной из модификаций стандартного РЭВ-201 (ТУ 3425-001-31046637-2002).

Данная модификация реле предназначена для системы предпусковой сигнализации технологического оборудования ГОК.

Реле двухканальное: после подачи питания обеспечивает различную логику работы двух выходных каналов.

1 – контакты для подключения питания;

2 – зелённый светодиод, указывающий на наличие напряжения питания на реле РЭВ-201;

3 – красный светодиод включения 1-го канала, горит при замыкании контактов 2-3;

5 – красный светодиод включения 2-го канала, горит при замыкании контактов 5-6;

4 – выходные контакты.

#### Принцип работы

Временная диаграмма, характеризующая работу реле, показана на рисунке 2.
Каждый канал на выходе имеет группу перекидных контактов: «1-2-3» контакты - канал 1, «4-5-6» контакты - канал 2.

После подачи напряжения питания на реле времени РЭВ-201 происходит:

- замыкание контактов «2-3» 1-го канала - предварительная подача сигнала с фиксированной выдержкой 1;

- размыкание выходных контактов «2-3» 1-го канала на фиксированное время паузы – выдержка 2;

- замыкание контактов «2-3» 1-го канала - повторная подача сигнала с фиксированной выдержкой 3;

- размыкание контактов «2-3» 1-го канала и замыкание контактов «5-6» 2-го канала.
В реле выполнена программная блокировка, не позволяющая срабатывать каналу 2 (замкнуть контакты «5-6») пока остаются замкнутыми контакты «2-3» 1-го канала.

Примечание. Алгоритм работы «пуск – пауза – пуск» и временные фиксированные задержки могут быть изменены по желанию заказчика.

#### Характеристика выходных контактов

|  | Макс. ток при U ~ 250В | Макс. мощн. | Макс. напр. ~ | Макс. ток приUпост = 30В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cosφ =0,4 -1,0 | 2А | 2000ВА | 440В | 3А |

#### Технические характеристики

| Номинальное напряжение, В | 220 |
| --- | --- |
| Нижний порог напряжения питания, запускающий реле, В | 160 |
| Максимально допустимое напряжение питания, В | 300 |
| Первоначальная фиксированная выдержка времени при напряжении питания 220В, не более, с | ~ 0.5 |
| Точность удержания временной уставки, не более, % | 1.5 |
| Фиксированное время выдержки 1, с | 10 |
| Фиксированное время выдержки 2, с | 30 |
| Фиксированное время выдержки 3, с | 30 |
| Число и вид контактов на каждый канал (ЗК - замыкающий, РК - размыкающий; перекидные) | 1 ЗК и 1 РЗ |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Степень защиты: - реле - клеммника | ІР40 ІР20 |
| Коммутацион. ресурс выходных контактов: - под нагрузкой 5А, не менее, раз - под нагрузкой 1А, не менее, раз | 100 тыс. 1 млн. |
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, ВА | 1.0 |
| Масса, не более, кг | 0.150 |
| Габаритные размеры, мм | 50х88х65 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -35 - +55 |
| Температура хранения, °С | -45 - +70 |

#### Схема подключения

Рисунок 3

При эксплуатации реле в соответствии с техническими условиями и настоящим паспортом в течение срока службы, в том числе, при непрерывной работе, проведение регламентных работ не требуется.

Подключить реле как показано на рисунке 3.

Рекомендуется для обеспечения блокировки между каналами контакты «1-2» 1-го канала включать в цепь питания исполнительного механизма технологического оборудования, а контакты «4-5» 2-го канала включать в цепь питания сигнального устройства.