### Двухканальное реле времени РЭВ-201.3

#### Назначение

Электронное двухканальное реле времени РЭВ-201-03-10 является одной из модификаций стандартного РЭВ-201 (ТУ 3425-001-31046637-2002) и предназначено для коммутации электрических цепей переменного тока 220 В/50 Гц с регулируемой задержкой времени от 0 до 10 с.

Реле двухканальное. Каждый канал является самостоятельным реле времени. Выдержка времени каждого канала начинает отсчитываться от момента подачи питания на канал. Цикл работы реле: задержка – включение – ожидание.

ВНИМАНИЕ: При работе питание каналов должно иметь общий ноль.

рисунок 1

1 - уставка задержки срабатывания по 1-му каналу;

2 - уставка задержки срабатывания по 2-му каналу;

3 - уставка времени замыкания выходных контактов первого канала;

4 - уставка времени замыкания выходных контактов второго канала;

5 - зелённый светодиод наличия напряжения на 1-ом канале;

7 – зелённый светодиод наличия напряжения на 2-ом канале;

6 - красный светодиод срабатывания 1-го канала;

8 – красный светодиод срабатывания 2-го канала;

9 – входные контакты для подключения питания;

10 – выходные контакты.

#### Принцип работы

Отсчет времени по каждому каналу начинается с момента подачи питания на контакты « L 1- N », (канал 1); « L 2- N »,(канал 2). Каждый канал на выходе имеет группу перекидных контактов: «1-2-3» контакты - канал 1, «4-5-6» контакты - канал 2.

Задержка на включение выставляется ручками потенциометров (поз. 1, 2, рисунок 1) в диапазоне от 0 до 10 с для 1-го и 2-го каналов соответственно (время паузы).

После окончания задержки на включение замыкаются контакты 2-3 (1-го канала) и 5-6 (2-го канала) на время, выставленное потенциометрами (поз. 3, 4 рисунок 1) в диапазоне от 0 до 1 с.

После окончания периода включения, контакты 2-3 (1-го канала) и 5-6 (2-го канала) размыкаются, реле переходит в режим ожидания.

Цикл работы реле повторяется при повторном снятии и подаче напряжения питания на реле.

При появлении питания на канале загорается зеленый светодиод. Загорание зеленого светодиода сигнализирует о начале отсчета времени. Срабатывание реле по окончании задержки сигнализируется загоранием красного светодиода соответствующего канала.

Временная диаграмма, характеризующая работу реле, показана на рисунке 2.

рисунок 2

#### Характеристика выходных контактов

|  | Макс. ток при U ~ 250В | Макс. мощн. | Макс. напр. ~ | Макс. ток приUпост = 30В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cosφ =0,4 -1,0 | 2А | 2000ВА | 440В | 3А |

#### Технические характеристики

| Номинальное напряжение, В | 220 |
| --- | --- |
| Нижний порог напряжения питания, запускающий реле, В | 170 |
| Максимально допустимое напряжение питания, В | 300 |
| Первоначальная фиксированная выдержка времени при напряжении питания 220В, не более, с | ~ 0.5 |
| Точность выставления уставки (точность шкалы), %, не более | 3 |
| Диапазон выставления времени паузы, с | 0-10 |
| Диапазон времени замыкания выходных контактов 2-3 и 5-6, с | 0-1 |
| Регулировка выдержки времени | плавная |
| Количество делений шкал потенциометров | 10 |
| Число и вид контактов на каждый канал (ЗК - замыкающий, РК - размыкающий; перекидные) | 1 ЗК и 1 РЗ |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Степень защиты: - реле - клеммника | ІР40 ІР20 |
| Коммутацион. ресурс выходных контактов: - под нагрузкой 5А, не менее, раз - под нагрузкой 1А, не менее, раз | 100 тыс. 1 млн. |
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, ВА | 1.0 |
| Масса, не более, кг | 0.150 |
| Габаритные размеры, мм | 50х88х65 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -35 - +55 |
| Температура хранения, °С | -45 - +70 |

#### Схема подключения

Рисунок 3

Реле выпускается полностью готовым к эксплуатации и не требует особой подготовки к работе. При эксплуатации реле в соответствии с техническими условиями и настоящим паспортом в течение срока службы, в том числе, при непрерывной работе, проведение регламентных работ не требуется. Подключить реле как показано на рисунке 3.