____________________________________________________________________________________

Телефон: (495) 513-91-55                                  Контрольно-Измерительные Приборы

Факс: (495) 513-91-66                                                                Промышленная автоматика

www/kipia.ru                                                                                                          Оборудование

Т

Краны шаровые Danfoss серия JiP

# 1  Материалы основных деталей

| Деталь | Материал |
| --- | --- |
| Корпус крана и патрубки | Сталь St. 37.0 (сталь 10 по ГОСТ 1050) |
| Фланцы | Сталь С 22.8 (сталь 20 по ГОСТ 1050) |
| Шток | Нержавеющая сталь |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Кольцевые уплотнения шара | Тефлон PTFE, армированный углеволокном |
| Уплотнения штока | 2 кольца из тефлона PTFE и 2 кольца из графита |

# 2. Рабочая зона В отличие от большинства аналогов других производителей максимальное рабочее давление шаровых кранов не падает с ростом температуры в пределах заявленного диапазона рабочих температур (0–180 °С). Это обеспечивается конструкцией и толщиной корпуса, выбором конструкционных материалов, а также отсутствием резины в уплотнении штока. Ниже показана рабочая зона шаровых кранов JiP-WW (под приварку), а максимальное давление фланцевых версий ограничивается условным рабочим давлением фланцев.

3  Выбор, монтаж и эксплуатация

Краны шаровые JiP, цельносварные из углеродистой стали со стандартным проходом

Диаметр шарового крана подбирается по конструктивному принципу, т. е. равным диаметру трубы.

Потери давления на полностью открытом шаровом кране определяются с учетом приведенных выше значений пропускной способности Kv.

Кран поставляется потребителю в положении ‘’открыто’’.

При подъеме и перемещении крана запрещается захват его за механизмы управления (рукоятка, редуктор, электропривод).

Кран устанавливается на трубопровод в открытом положении. Монтажное положение любое.

Установка кранов под приварку на трубопровод следует производить электросваркой с одновременным охлаждением корпуса влажной тканью. Кран при этом должен быть в полностью отрытом положении. Корпус изготовлен из стали St 37.0 (сталь 10 по ГОСТ 1050).

Установку фланцевых шаровых кранов следует производить с использованием стальных ответных фланцев по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 12821-80 с соответствующими Ду, Ру, прокладками и крепежом.

Если клапан установлен как последний элемент системы, рекомендуется закрыть кран фланцевой заглушкой до дальнейшего наращивания системы, а клапан оставить в открытом положении.

Кран поставляется потребителю в положении ‘’открыто’’. Открытие и закрытие осуществляются поворотом ручки на 90о в направлении стрелки, изображенной на ручке или на червячной передаче. В положении ‘’открыто’’ ручка располагается вдоль корпуса крана, а в положении ‘’закрыто’’ — поперек.

Перед испытанием на герметичность система должна быть промыта и медленно заполнена чистой водой.  Этим достигается эффективное удаление воздушных скоплений из полостей крана вокруг шара и надежная смазка кольцевых уплотнений.

Испытания на герметичность. Кран поставляется потребителю испытанным и не требует дополнительной регулировки. Второй раз кран проверяется на герметичность вместе с испытаниями трубопроводной системы. По возможности следует избегать испытаний системы при закрытом кране. Если это неизбежно, то следует повышать давление в системе постепенно. Резкое повышение давления не допускается.

Проверка работоспособности. После испытаний на герметичность необходимо проделать несколько циклов открыто/закрыто, чтобы проверить правильность его функционирования и обеспечить образование водной пленки на всех трущихся поверхностях. Для поворота крана с рукояткой плавно увеличивайте усилие, прикладываемое к рукоятке, до тех пор, пока запорный шар не сдвинется с места.  Запрещается использовать дополнительные рычаги или прикладывать к рукоятке ударные нагрузки.

Эксплуатация. Шаровой кран является запорным. Лишь в процессе заполнения или слива кран может непродолжительное время находиться в промежуточном положении. Эксплуатация шаровых кранов в промежуточном положении (между положениями “открыто” и “закрыто”) строго запрещена.

Для поворота рукоятки запрещается использовать дополнительные рычаги или прикладывать ударные нагрузки.

Для обеспечения работоспособности крана и смачивания водой уплотнений шара манипуляции с ним должны быть достаточно регулярными (не менее 2–4 раз в год).

Предотвращение замерзания. Для максимального слива жидкости из корпуса крана при опорожнении трубопровода шар должен  быть повернут в среднее положение (около 45о).

# 4. Габаритные и присоединительные размеры

Краны шаровые JiP, цельносварные 
из углеродистой стали со стандартным проходом

| Ду, мм | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | D | L | H | Hh | Hg | E | F | C | S | O | G1 | G2 | G3 |  |
| Ру 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 42,4 | 21,3 | 15 | 230 | 120 | — | — | — | 61 | 25 | 115 | — | — | — | — | 1,0 |
| 20 | 42,4 | 26,9 | 15 | 230 | 120 | — | — | — | 58 | 25 | 115 | — | — | — | — | 1,0 |
| 25 | 48,3 | 33,7 | 20 | 230 | 125 | — | — | — | 56 | 25 | 115 | — | — | — | — | 1,2 |
| 32 | 60,3 | 42,4 | 2 | 260 | 130 | — | — | — | 56 | 25 | 115 | — | — | — | — | 1,5 |
| 40 | 76,1 | 48,3 | 32 | 260 | 130 | — | — | — | 54 | 35 | 165 | — | — | — | — | 2,3 |
| 50 | 76,1 | 60,3 | 40 | 300 | 137 | — | — | — | 54 | 35 | 165 | — | — | — | — | 2,8 |
| Ру 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 102 | 76,1 | 50 | 260 | 165 | — | — | 100 | 73 | 35 | 210 | — | — | — | — | 3,8 |
| 80 | 127 | 88,9 | 65 | 270 | 195 | — | — | 110 | 88 | 39 | 260 | — | — | — | — | 5,6 |
| 100 | 159 | 114,3 | 80 | 290 | 225 | — | — | 135 | 108 | 39 | 260 | — | — | — | — | 8,6 |
| 125 | 194 | 139,7 | 100 | 315 | 215 | 345 | 175 | 165 | 109 | 44 | 350 | 200 | 260 | 75 | 190 | 14 |
| 150 | 219 | 168,3 | 125 | 340 | 230 | 365 | 186 | 205 | 109 | 49 | 630 | 200 | 260 | 75 | 190 | 24 |
| 200 | 273 | 219,1 | 150 | 390 | 260 | 390 | 180 | 243 | 116 | 60 | 630 | 200 | 260 | 75 | 190 | 44 |
| 250 | 357 | 273,0 | 200 | 530 | — | 585 | 242 | 330 | 188 | 88 | — | 400 | 330 | 100 | 245 | 122 |
| 300 | 457 | 323,9 | 250 | 660 | — | 635 | 261 | 400 | 199 | 100 | — | 400 | 400 | 141 | 330 | 221 |
| 350 | 457 | 355,6 | 250 | 760 | — | 635 | 284 | 400 | 183 | 100 | — | 400 | 400 | 141 | 330 | 228 |
| 400 | 521 | 406,4 | 300 | 820 | — | 685 | 304 | 480 | 212 | 140 | — | 400 | 430 | 150 | 340 | 361 |
| 450 | 711 | 457,2 | 400 | 1220 | — | 855 | 304 | 690 | 297 | 168 | — | 500 | 465 | 188 | 400 | 829 |
| 500 | 711 | 508,2 | 400 | 1220 | — | 855 | 304 | 690 | 272 | 168 | — | 500 | 465 | 188 | 400 | 829 |
| 600 | 711 | 610,0 | 400 | 1220 | — | 855 | 304 | 690 | 221 | 168 | — | 500 | 465 | 188 | 400 | 829 |

| Ду, мм | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | D | L | DF | I | L | DF | I | H | Hh | Hg | E | F | C | S | O | G1 | G2 | G3 |  |
|  |  |  | Ру 16 |  |  | Ру 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 42,4 | 15 | (см. таблицу справа для Ру 40) |  |  | 130 | 95 | 21 | 120 | — | — | — | 58 | 25 | 115 | — | — | — | — | 2,2 |
| 20 | 42,4 | 15 |  |  |  | 150 | 105 | 19 | 120 | — | — | — | 58 | 25 | 115 | — | — | — | — | 2,9 |
| 25 | 48,3 | 20 |  |  |  | 160 | 115 | 30 | 125 | — | — | — | 70 | 25 | 115 | — | — | — | — | 3,5 |
| 32 | 60,3 | 25 |  |  |  | 180 | 140 | 23 | 140 | — | — | — | 72 | 25 | 115 | — | — | — | — | 4,8 |
| 40 | 76,1 | 32 |  |  |  | 200 | 150 | 36 | 150 | — | — | — | 87 | 35 | 165 | — | — | — | — | 6,5 |
| 50 | 76,1 | 40 |  |  |  | 230 | 165 | 36 | 180 | — | — | — | 88 | 35 | 165 | — | — | — | — | 8,7 |
|  |  |  | Ру 16 |  |  | Ру 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 102 | 50 | 270 | 185 | 18 | 290 | 185 | 18 | 165 | — | — | 100 | 73 | 35 | 210 | — | — | — | — | 10 |
| 80 | 127 | 65 | 280 | 200 | 33 | 310 | 200 | 33 | 195 | — | — | 110 | 88 | 39 | 260 | — | — | — | — | 13 |
| 100 | 159 | 80 | 300 | 220 | 56 | 350 | 235 | 48 | 225 | — | — | 135 | 108 | 39 | 260 | — | — | — | — | 21 |
| 125 | 194 | 100 | 325 | 250 | 54 | 400 | 270 | 44 | 215 | 345 | 175 | 165 | 109 | 44 | 350 | 200 | 260 | 75 | 190 | 32 |
| 150 | 219 | 125 | 350 | 285 | 51 | 480 | 300 | 43 | 230 | 365 | 186 | 205 | 109 | 49 | 505 | 200 | 260 | 75 | 190 | 46 |
| 200 | 273 | 150 | 400 | 340 | 66 | 600 | 360 | 56 | 260 | 390 | 180 | 255 | 126 | 60 | 650 | 200 | 260 | 75 | 190 | 82 |
| 250 | 356 | 200 | 650 | 405 | 115 | 730 | 425 | 105 | — | 585 | 242 | 330 | 181 | 88 | — | 400 | 330 | 100 | 245 | 170 |
| 300 | 457 | 250 | 750 | 460 | 131 | 850 | 485 | 119 | — | 635 | 261 | 390 | 199 | 100 | — | 400 | 400 | 141 | 330 | 285 |
| 350 | 457 | 250 | 850 | 520 | 101 | 980 | 55 | 84 | — | 635 | 261 | 390 | 183 | 100 | — | 400 | 400 | 141 | 330 | 322 |
| 400 | 521 | 300 | 1100 | 580 | 133 | 1100 | 620 | 113 | — | 685 | 282 | 470 | 220 | 140 | — | 400 | 430 | 150 | 340 | 484 |
| 450 | 711 | 400 | 1395 | 640 | 206 | 1400 | 670 | 191 | — | 855 | 304 | 690 | 297 | 168 | — | 500 | 465 | 188 | 400 | 988 |
| 500 | 711 | 400 | 1400 | 715 | 169 | 1400 | 730 | 161 | — | 855 | 304 | 690 | 272 | 168 | — | 500 | 465 | 188 | 400 | 1018 |
| Массы в данной таблице указаны для фланцевых версий Ру 25, массы версий Ру 16 несколько ниже. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |