# Выбор, монтаж и эксплуатация

Краны шаровые X1666, X2777, X3444 (B, S), X3777(B, S, V), стальные

Диаметр шарового крана подбирается по конструктивному принципу, т. е. равным диаметру трубы. Диаметр сливного шарового крана оценивается исходя из желаемого времени дренажа и объема дренируемой воды.

Потери давления на полностью открытом шаровом кране определяются с учетом приведенных выше значений пропускной способности Kv.

Кран поставляется потребителю в положении ‘’открыто’’. Установку на трубопровод крана с резьбовым присоединением следует производить стандартным регулируемым гаечным ключом или ключом для труб, при этом кран должен быть полностью открыт. После монтажа крана следует проверить его работоспособность путем поворота рукоятки в крайние положения ‘’закрыто’’ и  ‘’открыто’’.

Краны имеют фиксатор на основании рукоятки, исключающий непроизвольное закрытие крана. При закрытии крана необходимо поднять фиксатор.

При установке шарового крана Х3444В, Х3444S, Х3777В, Х3777S с присоединением под приварку необходимо разобрать его для предварительного приваривания патрубков на трубопровод. Порядок разборки, сборки шарового крана и весь порядок монтажа имеется в инструкции, прилагаемой в упаковке.  Важно иметь в виду, что рекомендовано при сборке шарового крана использовать прилагаемый дополнительный комплект новых уплотнений. Предварительная сборка начинается в положении шара и рукоятки “открыто“, затем рукоятка переводится в положение “закрыто”, а окончательная затяжка болтов производится с помощью гаечного ключа с динамометром. Постепенно и равномерно затягиваются стяжки, расположенные по диагонали.  Для того чтобы не вывести из строя  кольцевые PTFE уплотнения шара, требуется контролировать крутящий момент гаечного ключа при затягивании стяжек, руководствуясь данными нижеприведенной таблицы.

Как правило, кран не требует дополнительного ухода в процессе эксплуатации.  Длительная эксплуатация шарового крана в промежуточном положении не допускается.

Усилия затяжки стяжных болтов

| Ду | мм | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дюймы | ¼ | 3/8 | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 |
| Крутящий момент | Н•м | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 70 | 70 |