| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания | от 90 до 264 В переменного тока (номинальное значение 220) частотой от 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 и 60 Гц) |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
| Время измерения параметров, с, не более | 1 |
| Количество каналов измерения | 2 |
| Сопротивление канала измерения напряжения, не менее | 500 кОм |
| Сопротивление канала измерения тока, не более | 0,02 Ом |
| Интерфейс связи с мастером сети | RS-485 |
| Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более | 32 |
| Максимальная скорость обмена по RS-485, бит/с | 115200 |
| Протоколы связи, используемые для передачи информации | ModBus-RTU; ModBus-ASCII; OWEN |
| Дополнительное оборудование | Часы реального времени (погрешность хода – не более 5 с/сутки), Встроенный источник выдачи звукового сигнала |
| Время установления рабочего режима прибора, мин, не более | 5 |
| Габаритные размеры прибора, мм | 96,0×48,0×100,0 |
| Масса прибора, кг, не более | 0,25 |
| Степень защиты корпуса | IP54 со стороны передней панели, IP00 со стороны клеммной колодки |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 50000 |

- Характеристики ВУ: Наименование ВУ (обозначение типа); Технические характеристики; Значение. Максимальный ток нагрузки; 5 А. Максимальное напряжение нагрузки переменного тока, не менее; 250 В 50 Гц и cos j >0,4. Максимальное напряжение нагрузки постоянного тока, не менее; 30 В. Максимальный ток нагрузки, не менее; 400 мА. Максимальное напряжение, не менее; 60 В постоянного тока. Оптопара симисторная (С); В режиме управления внешним симистором:. ток, при длительности импульса не более 2 мс и частоте (50 ±1) Гц, не менее; 400 мА. действующее напряжение, не менее; 250 В, 50 Гц. В режиме коммутации нагрузки:. ток нагрузки, не менее; 40 мА. действующее напряжение, не менее; 250 В, 50 Гц. Выход для управления внешним твердотельным реле (Т); Выходное напряжение холостого хода; (6 ±0,5) В постоянного тока. Выходное напряжение на нагрузке 250 Ом, не менее; (3,3…4,9) В постоянного тока. Ток короткого замыкания; (50…72) мА. Выходной сигнал постоянного тока; от 4 до 20 мА. Сопротивление нагрузки; от 0 до 1300 Ом. Номинальное сопротивление нагрузки; 700 Ом. Напряжение питания ЦАП; от 10 до 36 В. Номинальное напряжение питания ЦАП; (24,0 +3,0)В. Выходной сигнал постоянного напряжения; от 0 до 10 В. Сопротивление нагрузки, не менее; 5 кОм. Напряжение питания ЦАП; от 15 до 36 В. Номинальное напряжение питания ЦАП; (24,0 ±3,0) В. - Характеристики измеряемых и вычисляемых параметров Параметр; Диапазон; Основная погрешность измерений, %. Прямое подключение; Подключение с использованием трансформаторов. Переменное напряжение, В; от 40 до 400; от 40× до 4×106; ±0,5. Переменный ток, А; от 0,02 до 5; от 2×10-2 до 5×105; ±0,5. Активная мощность, Вт; от 20 до 2000; от 20 до 2×107; ±1,0. Реактивная мощность, вар; от 20 до 2000; от 20 до 2×107; ±1,0. Полная мощность, ВА; от 20 до 2000; от 20 до 2×107; ±1,0. Частота, Гц; от 45,00 до 65,00; от 45,00 до 65,00; ±0,5. Коэффициент мощности (cos φ); от 0 до 1,000; от 0 до 1,000; ±2,0 *. Активная энергия, кВт/ч; от 0 до 4 ×106; от 0 до 4 ×1012; ±0,5. Реактивная энергия, кВАр/ч; от 0 до 4 ×106; от 0 до 4 ×1012; ±0,5. Полная энергия, кВА/ч; от 0 до 4 ×106; –; ±0,5. * – значение основной погрешности измерения для мощностей более 30 Вт (Вар, ВА). Для мощностей менее 30 Вт(Вар, ВА) значение основной погрешности измерения не более 5%..