- Технические характеристики

| Наименование | ПР200-230 | ПР200-24 |
| --- | --- | --- |
| Программирование |  |  |
| Среда программирования | OwenLogic |  |
| Объем Retain-памяти | 1016 байт |  |
| Стек | динамический |  |
| Объем памяти сетевых переменных (режим slave) | 128 байт |  |
| Память ПЗУ | 128 кбайт |  |
| Память ОЗУ | 32 кбайт |  |
| Интерфейс программирования | miniUSB |  |
| Общие сведения |  |  |
| Диапазон переменного напряжения питания | 90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц) | - |
| Диапазон постоянного напряжения питания | 127...373 В (номинальное 230 В) | 19...30 В (номинальное 24 В) |
| Минимальное время цикла | 1 мс (зависит от сложности программы) |  |
| Часы реального времени | есть |  |
| Модули расширения ПРМ | да, до 2 шт. |  |
| Встроенный источник питания | есть (в зависимости от модификации) | нет |
| Дискретные входы |  |  |
| Количество | 8 |  |
| Тип | Дискретный (Д) |  |
| Подключаемые датчики | коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.), датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором |  |
| Номинальное напряжение питания | =24 В |  |
| Гальваническая развязка | групповая по 4 входа (1-4, 5-8) |  |
| Электрическая прочности изоляции | 2830 В, групповая – 1780 В |  |
| Аналоговые входы |  |  |
| Количество | 4 |  |
| Тип измеряемых сигналов | Pt1000, NTC, РТС, 4…20 мА, 0…10 В, 0…300 кОм и др. Настройка осуществляется ТОЛЬКО программно, перемычки устанавливать не нужно |  |
| Разрешающая способность АЦП | 12 бит |  |
| Период обновления значений всех каналов, не более | 10 мс |  |
| Работа в дискретном режиме | да |  |
| Гальваническая развязка | отсутствует |  |
| Режим температурной компенсации |  |  |
| Температурная компенсация | 18, 20 или 25 ºС (устанавливается в OwenLogic) |  |
| Диапазон компенсации температуры раствора | 0…50 ºС |  |
| Допустимый диапазон значений коэффициентов датчиков электропроводности (коэффициентов ячеек) | 0,05…2 |  |
| Время обновления данных от входа, не более | 800 мс |  |
| Входы для измерения электропроводности (CDM) |  |  |
| Диапазон измерения электропроводности | 0...200 мкСм/см, 0...2000 мкСм/см |  |
| Тип схемы измерения | двухэлектродная, четырехэлектродная |  |
| Предел основной приведенной погрешности | ±1,5 % |  |
| Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0,5 от основной |  |
| Погрешность измерения электропроводности, определяющей логическое состояние входа, (к максимальному значению диапазона) | ±1,5 % |  |
| Рабочая частота входа | 1400 Гц |  |
| Тип подключаемых датчиков электропроводности | Кондуктометрический |  |
| Тип подаваемого сигнала на электроды датчика | Меандр |  |
| Работа в дискретном режиме (измерение уровня) | Да |  |
| Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль» | 0...1999 мкСм/см (устанавливается в OwenLogic) |  |
| Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица» | 1...2000 мкСм/см (устанавливается в OwenLogic) |  |
| Время обновления данных от входа, не более | 65 мс |  |
| Дискретные выходы |  |  |
| Количество | 8 |  |
| Тип | релейные (нормально-разомкнутые) и транзисторные ключи (n-p-n-типа) |  |
| Допустимый ток нагрузки, не более |  |  |
| Релейные (Р): | 5А при напряжении не более 250 В перем. тока, cos φ > 0,95 3 А при напряжении не более 30В пост. тока |  |
| Гальваническая развязка | групповая по 2 выхода |  |
| Электрическая прочности изоляции | 2830 В, групповая – 1780 В |  |
| Аналоговые выходы |  |  |
| Количество | 2 |  |
| Тип аналогового выхода | Универсальный: 4...20 мА / 0...10 В Устанавливается программно |  |
| Разрядность ЦАП | 12 бит |  |
| Гальваническая развязка | выход 4…20 мА (И): индивидуальная 2830 В выход 0…10 В (У): групповая 2830 В |  |
| Коммуникационные возможности |  |  |
| Интерфейс RS-485 (до 2 шт. – выбирается при заказе) |  |  |
| Протокол связи | Modbus RTU/ASCII |  |
| Режим работы | Master/Slave |  |
| Индикация и управление |  |  |
| Тип дисплея | текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2×16 символов |  |
| Поддерживаемые языки | русский, английский |  |
| Количество механических кнопок | 6 |  |