Техническая характеристика

| Диапазон применения | tmax <= 90°C tmax … максимальная средняя температура теплоносителя tmin >= 35°C tmin …минимальная средняя температура теплоносителя |
| --- | --- |
| Начало регистрации | температура датчика на отопительном приборе >= 23°C и разница температуры между средней температурой теплоносителя и температурой окружающей среды >= 5 K |
| Общий вычислительный коэффициент | индивидуальная шкала |
| Календарные функции | Архивные значения: - прошлогодний и позапрошлогодний результаты - ежемесячные результаты за предыдущие 11 месяцев - общий результат за предыдущие ежемесячные расчетные периоды - максимальные ежемесячные температуры отопительного прибора за предыдущие 11 месяцев - минимальные ежемесячные температуры отопительного прибора за предыдущие 11 месяцев - средние ежемесячные температуры отопительного прибора за предыдущие 11 месяцев - количество дней работы распределителя в месяц за предыдущие 11 месяцев (в количество дней работы входят дни, в которые распределитель в течение дня хотя бы один раз учитывал приращение результата измерений) |
| Электропитание | литиевая батарея 3 В |
| Срок службы | 10 лет + 1 год резерв |
| Показание | пятизначный дисплей на жидких кристаллах + 2 спец. знака |
| Резервирование данных | ежедневное резервирование измеренных показаний, включая реальное время |
| Контроль функции | автоматический, снаружи активируемый и контролируемый |
| Устойчивость к тепловому воздействию | регулярный контроль температуры окружающей среды, при попытке манипуляций тепловым воздействием распределитель переключится в однодатчиковый режим |
| Электронная пломба | да |
| Интерфейс | да |
| Радиомодуль | да |
| Материал | ABS + PC / Al – F22 |
| Класс защиты | IP42 |
| Индикация температур | да |